附件1

上海市用能单位能源管理中心验收办法

一、支持主体

开展能源管理中心建设的工业用能企业、数据中心、园区。其中工业用能企业、数据中心年综合能源消耗2000吨标准煤（含）以上。

二、支持范围

用于能源管理中心建设的能源计量、数据采集、上传的建设费用，包括信息系统软硬件建设、计量器具智能化改造、计量器具检定/校准、采集设备、传输网络等的投资。

三、申报主体

能源管理中心可采用自建或委托第三方服务公司建设的模式，申报单位为项目投资主体。

四、技术要求

（一）基本要求

（1）按照《中华人民共和国节约能源法》要求，设立能源管理机构、聘任能源管理负责人或能源管理员，落实了目标责任，建立了较完善的能源管理制度。

（2）能源计量器具需具备通讯功能，可将计量数据实时准确地发送到企业端能源管理中心信息系统，实现电力、燃气、热力等全能源品种接入。

（3）能源管理信息系统须能实时采集不同能源种类实时消耗数据，并稳定运行6个月以上。

（4）能源管理信息系统具备相应的能耗监测、分析、绩效管理和异常报警等功能。

（二）工业用能企业能源管理中心要求

（1）企业主要生产工艺及设施符合国家产业政策。

（2）企业一级（关口）表具接入比例达到100％、二级表具接入比例达到95％以上、三级表具接入比例达到80％以上。数据中心的能源管理中心须完成接入市经济信息化委“上海市数据中心能耗在线监测平台”。

（3）按照《工业企业能源管控中心建设指南》（GB/T 40063-2021）进行建设，采用自动化、信息化﹑智能化技术,对企业能源的购入存储、加工转换、输送分配,终端使用环节和能源计量器具实施集中动态监控和数字化管理,通过能效分析、管理,实现工业企业节能降耗的管控一体化系统。

（4）能源管理中心建设前后可实现以下一种或多种效果：企业节能率达到5%（含）以上；产品单耗、产线单耗（数据中心为综合PUE）呈现下降趋势或主要用能设备能效水平持续提升；用能设备安全故障次数或故障时间持续下降。

（三）园区能源管理中心要求

（1）年综合能源消耗2000tce以上企业接入能源管理中心平台的数量不低于50%，且年综合能耗不低于园区总能耗的50%。

（2）园区一级（关口）表具接入比例达到100％、二级表具接入比例达到95％以上、三级表具接入比例达到80％以上；企业一级（关口）表具接入比例达到100％，鼓励企业二级表具接入。

（3）按照《工业园区能耗在线监测系统技术要求》（DB31/T 1141-2019）进行建设，实时采集园区及用能单位各种能源消耗和产能数据，建立具备能源实时监测、统计分析、能耗在线评估与管理等功能的能源在线监测体系，及时准确反映园区及用能单位的能源消耗情况及能效水平。

（4）能源管理中心建设前后可实现以下一种或多种效果：园区节能率达到5%（含）以上；园区增加值（或产值）能耗呈现下降趋势、园区增加值（或产值）碳排放呈现下降趋势、用能异常预警功能等。

五、项目审核程序

（一）材料初审

项目所在地主管部门（区经委、商务委、科经委、集团公司）对申报材料真实性进行初审，包括申请表、企业、数据中心或园区法人资格、运营情况及经济状况等。对通过初审的项目，市经济信息化委组织进行材料完备性审核，符合申报条件且材料完备的项目将委托第三方机构开展现场核查。

（二）第三方现场核查

第三方机构在接到市经济信息化委委托后，组织专家进行现场核查，核查流程如下：

（1）申报单位汇报。由申报单位介绍项目的主要建设情况。内容包括：用能企业、数据中心或园区基本情况、建设情况（项目投资、系统架构、主要设备等）、运行情况、节能降碳效果等，并进行现场演示。

（2）现场勘察提问。专家针对用能企业、数据中心或园区提交的申报资料、现场汇报情况及能源管理中心的演示进行现场提问，由用能企业、数据中心或园区能源管理部门及项目建设技术服务单位当场答疑。现场重点查看能源计量布点和数据采集情况，以及能源公辅设备或系统运行情况。

（3）形成核查结果。由专家组按照上海市工业用能企业（数据中心）能源管理中心建设核查表、上海市园区能源管理中心建设核查表、进行现场核查，核查结果分为“通过”、“不通过”。

附表：1.上海市工业用能企业（数据中心）能源管理中心

核查表

2.上海市园区能源管理中心核查表

附表1

上海市工业用能企业（数据中心）能源管理中心核查表

| 类别 |  | 验收标准 | 核查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1、政策符合性 | 主要生产工艺及设施符合国家产业政策。 |  |
|  | 2、计量器具配置 | 1、各类能源（电、气、热等）计量器具覆盖率符合GB17167-2006要求。 2、能源计量器具需具备通讯功能，可将计量数据实时准确地发送到企业（数据中心）端能源管理中心信息系统，实现电力、燃气、热力等全能源品种接入，且企业一级（关口）表具接入比例100％、二级表具接入比例95％以上、三级表具接入比例80％以上。 3、数据中心的能源管理中心须完成接入市经济信息化委“上海市数据中心能耗在线监测平台”。 |  |
|  | 3、系统安全可靠性能 | 1、系统有完善的权限管理，所有操作有存档日志信息备查。 2、数据采集正确，展示无明显错误，无长时间的断数或缺数。 3、输出存储容量设计合理，能够满足5-10年系统运行数据的存储要求。 4、系统有必要的备份与灾难恢复机制，满足应用所需的无故障运行时间和故障恢复时间要求。 |  |
|  | 4、系统基础应用功能 | 1、对企业（数据中心）主要能源进行分类分项统计，掌握各项能耗量及能耗结构比例。 2、系统应能够实现能耗实时监测看板的功能。 3、可对所采集的各类能源用量和介质参数进行任意时间段的查询、分析比对、汇总统计与导出。 4、根据企业（数据中心）能源绩效考核要求，汇总统计单位产品（或生产线）能耗、主要用能设备能源利用效率等信息，并自动生成相应的报表（能耗统计分析表、单位产品能耗统计表、车间或班组绩效考核统计表等）。 |  |
|  | 5、系统运行状况 | 1、系统对各类能源使用情况进行自动采集监测，实现少人甚至无人值守。 2、系统运行情况良好，数据通讯成功率、准确率能满足企业能源统计要求。 3、有专门的人员或岗位使用系统，利用系统的数据和运行记录进行企业的能源分析与管理工作 |  |
|  | 6、系统运行效果 | 能源管理中心建设前后可实现以下一种或多种效果： 1、用能单位节能率达到5%（含）以上； 2、产品单耗、产线单耗能耗呈现下降趋势；或主要用能设备能效水平持续提升； 3、设备安全故障次数或故障时间持续下降。 |  |
| 核查结论 |  |  |  |

附表2

上海市园区能源管理中心核查表

| 类别 |  | 验收标准 | 核查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1、符合性 | 年综合能源消耗2000tce以上企业接入能源管理中心平台的数量不低于50%，年综合能耗不低于园区总能耗的50%。 |  |
|  | 2、计量器具配置 | 能源计量器具需具备通讯功能，可将计量数据实时准确地发送到企业端能源管理中心信息系统，实现电力、燃气、热力等全能源品种接入，且园区一级（关口）表具接入比例达到100％、二级表具接入比例达到95％以上、三级表具接入比例达到80％以上；企业一级（关口）表具接入比例达到100％。 |  |
|  | 3、系统安全可靠性能 | 1、系统有完善的权限管理，所有操作有存档日志信息备查。 2、数据采集正确，展示无明显错误，无长时间的断数或缺数。 3、输出存储容量设计合理，能够满足5-10年系统运行数据的存储要求。 4. 系统有必要的备份与灾难恢复机制，满足应用所需的无故障运行时间和故障恢复时间要求。 |  |
|  | 4、系统基础应用功能 | 1、可按照整个园区、园区公共区域和园区企业统计各类能源的生产、消耗情况。 2、系统应能够实现园区能耗数据监测看板的功能。 3、可对园区在线监测的各类能源任意时间段的生产与消耗情况进行汇总统计。 4、根据园区能源绩效考核要求，汇总统计园区万元产值能耗，自动生成相应的报表（园区及各企业能耗统计分析表、万元产值耗统计表等）。 |  |
|  | 5、系统运行状况 | 1、系统对各类能源使用情况进行监测，实现少人甚至无人值守。 2、系统运行情况良好，数据通讯成功率、准确率能满足企业能源统计要求。 |  |
|  | 6、系统节能效果 | 能源管理中心建设前后可实现以下一种或多种效果： 1、园区节能率达到5%（含）以上； 2、园区增加值（或产值）能耗呈现下降趋势； 3、园区增加值（或产值）碳排放呈现下降趋势； 4、用能异常预警功能等。 |  |
| 核查结论 |  |  |  |